## 参数需求汇总
对象/电厂 | 序号 | 参数名 | 单位 | 参数值 | 备注
上庄热电 | 1 | 燃气轮机输出功率上下限约束 | MW | 182/78 | 可供电网调度的负荷上下限（非供热期）
上庄热电 | 2 | 燃气机组最小启停时间 | 小时 | 5/1.5 | 启动到带满负荷时间，满负荷到解列时间，一拖一、二拖一分开写
上庄热电 | 3 | 燃气轮机发电成本 | 元/KWh | 0.7 | 每度电的成本
上庄热电 | 4 | 燃气机组上下爬坡约束 | MW/分钟 | 11 | 向电网调度上报的升降负荷速率
上庄热电 | 5 | 燃气机组一天内最大启停次数 | 次/天 | 启停各1次 | 可接受的启停次数
上庄热电 | 6 | 燃气机组启机成本/停机成本 | 元/次 | 19.55万元/3.52万元 | 启机、停机成本
上庄热电 | 7 | 装机容量 | MW | 266 | 总装机容量
上庄热电 | 8 | 燃气价格 | 元/m3 | 2.49 | 年平均价格即可
上庄热电 | 9 | 燃气热耗率 | MJ/kWh | 7.48 | 年平均热耗即可
上庄热电 | 10 | 购电电价与上网电价 | 元/KWh | 购电电价:0.61 上网电价：采暖季0.75；非采暖季0.67 | 购电电价，上网电价
京丰燃气 | 1 | 燃气轮机输出功率上下限约束 | MW | 205MW; 410MW | 可供电网调度的负荷上下限（非供热期）
京丰燃气 | 2 | 燃气机组最小启停时间 | 小时 | 冷启动16小时；温启动6小时；热启动4小时；停机0.5小时；（机组为一拖一单轴） | 启动到带满负荷时间，满负荷到解列时间，一拖一、二拖一分开写
京丰燃气 | 3 | 燃气轮机发电成本 | 元/KWh | 0.5856 | 每度电的成本
京丰燃气 | 4 | 燃气机组上下爬坡约束 | MW/分钟 | 13 | 向电网调度上报的升降负荷速率
京丰燃气 | 5 | 燃气机组一天内最大启停次数 | 次/天 | 1 | 可接受的启停次数
京丰燃气 | 6 | 燃气机组启机成本/停机成本 | 元/次 | 冷态（启动：310000；停机：25500）；温态（启动：170000；停机：22000）；热态（启动：87000；停机：24000） | 启机、停机成本
京丰燃气 | 7 | 装机容量 | MW | 410 | 总装机容量
京丰燃气 | 8 | 燃气价格 | 元/m3 | 2.35 | 年平均价格即可
京丰燃气 | 9 | 燃气热耗率 | MJ/kWh | 6.38 | 年平均热耗即可
京丰燃气 | 10 | 购电电价与上网电价 | 元/KWh | 0.614/0.675 | 购电电价，上网电价
京桥热电 | 1 | 燃气轮机输出功率上下限约束 | MW | 20-298 | 可供电网调度的负荷上下限（非供热期）
京桥热电 | 2 | 燃气机组最小启停时间 | 小时 | 5小时/1小时（一拖一） 7小时/2小时（二拖一） | 启动到带满负荷时间，满负荷到解列时间，一拖一、二拖一分开写
京桥热电 | 3 | 燃气轮机发电成本 | 元/KWh | 0.635 | 每度电的成本
京桥热电 | 4 | 燃气机组上下爬坡约束 | MW/分钟 | 50 | 向电网调度上报的升降负荷速率
京桥热电 | 5 | 燃气机组一天内最大启停次数 | 次/天 | 2（1启1停） | 可接受的启停次数
京桥热电 | 6 | 燃气机组启机成本/停机成本 | 元/次 | 288000/13000 | 启机、停机成本
京桥热电 | 7 | 装机容量 | MW | 838 | 总装机容量
京桥热电 | 8 | 燃气价格 | 元/m3 | 2.5（2025年） | 年平均价格即可
京桥热电 | 9 | 燃气热耗率 | MJ/kWh | 7.2006 | 年平均热耗即可
京桥热电 | 10 | 购电电价与上网电价 | 元/KWh | 0.61 /0.63 | 购电电价，上网电价
京西热电 | 1 | 燃气轮机输出功率上下限约束 | MW | 上限：300MW；下限：125MW （正常AGC投入情况下整套机组的出力区间为50%—100%，即负荷下限为50%的机组额定容量，燃机下限值为此时的对应值） | 可供电网调度的负荷上下限（非供热期）
京西热电 | 2 | 燃气机组最小启停时间 | 小时 | 一拖一机组启动至满负荷：约4-5小时(考虑送轴封、抽真空等准备时间，盘车时间默认满足要求）； 一拖一机组满负荷至解列：约1小时； 二拖一机组启动至满负荷：约5-6小时(考虑送轴封、抽真空等准备时间，盘车时间默认满足要求）； 二拖一机组满负荷至解列：约1小时。 | 启动到带满负荷时间，满负荷到解列时间，一拖一、二拖一分开写
京西热电 | 3 | 燃气轮机发电成本 | 元/KWh | 0.5223（2025年经营口径统计结果） | 每度电的成本
京西热电 | 4 | 燃气机组上下爬坡约束 | MW/分钟 | 电网对于燃气机组的标准为额定容量的4%。我厂目前二拖一机组燃机升降负荷率设定值为34MW/minz,总升降负荷率设定值86MW/min。一拖一机组燃机升降负荷率设定值为27MW/minz,总升降负荷率设定值40MW/min。 | 向电网调度上报的升降负荷速率
京西热电 | 5 | 燃气机组一天内最大启停次数 | 次/天 | 无限制（但余热锅炉技术协议中规定全年安全启停次数不超过55次。其中冷态不超5次；温态不超40次；热态不超10次。若超出上述安全启停次数限制，将导致检修周期缩短及维护成本增加。） | 可接受的启停次数
京西热电 | 6 | 燃气机组启机成本/停机成本 | 元/次 | 二拖一机组单台燃机启停机调峰典型工况启一次：约8.99万元 二拖一机组单台燃机启停机调峰典型工况停一次：约2.66万元 | 启机、停机成本
京西热电 | 7 | 装机容量 | MW | 1307.95（二拖一：873.2MW；一拖一：434.75MW) | 总装机容量
京西热电 | 8 | 燃气价格 | 元/m3 | 2.28（2025年数据） | 年平均价格即可
京西热电 | 9 | 燃气热耗率 | MJ/kWh | 5.59（2025年数据测算） | 年平均热耗即可
京西热电 | 10 | 购电电价与上网电价 | 元/KWh | 购电电价：2025年全年均价0.5354 上网电价：含两个细则等收益平均上网电价0.5508 | 购电电价，上网电价
京阳热电 | 1 | 燃气轮机输出功率上下限约束 | MW | 详见（环境温度负荷对照表） | 可供电网调度的负荷上下限（非供热期）
京阳热电 | 2 | 燃气机组最小启停时间 | 小时 | 启动状态 启动至基本负荷 “一拖一”/“二拖一”时间 冷态启动 （停机>72h） 300min/540min 温态启动 （72h>停机>10h） 180min/300min 热态启动 （10h>停机>1h） 100min/180min 极热态启 （停机<1h） 60min/120min 二拖一转一拖一：1小时 一拖一转全停：1小时 | 启动到带满负荷时间，满负荷到解列时间，一拖一、二拖一分开写
京阳热电 | 3 | 燃气轮机发电成本 | 元/KWh | 0.5279 | 每度电的成本
京阳热电 | 4 | 燃气机组上下爬坡约束 | MW/分钟 | 30 | 向电网调度上报的升降负荷速率
京阳热电 | 5 | 燃气机组一天内最大启停次数 | 次/天 | 1 | 可接受的启停次数
京阳热电 | 6 | 燃气机组启机成本/停机成本 | 元/次 | 158100/34600 | 启机、停机成本
京阳热电 | 7 | 装机容量 | MW | 783.48 | 总装机容量
京阳热电 | 8 | 燃气价格 | 元/m3 | 2.49 | 年平均价格即可
京阳热电 | 9 | 燃气热耗率 | MJ/kWh | 5.019 | 年平均热耗即可
京阳热电 | 10 | 购电电价与上网电价 | 元/KWh | 0.5289/0.5540 | 购电电价，上网电价
未来热电 | 1 | 燃气轮机输出功率上下限约束 | MW | 128-255 | 可供电网调度的负荷上下限（非供热期）
未来热电 | 2 | 燃气机组最小启停时间 | 小时 | 燃机开始启动至机组满负荷：冷态5.5小时，热态3小时； 满负荷至全部解列：1小时 | 启动到带满负荷时间，满负荷到解列时间，一拖一、二拖一分开写
未来热电 | 3 | 燃气轮机发电成本 | 元/KWh | 非供热0.63，供热0.48 | 每度电的成本
未来热电 | 4 | 燃气机组上下爬坡约束 | MW/分钟 | 11 | 向电网调度上报的升降负荷速率
未来热电 | 5 | 燃气机组一天内最大启停次数 | 次/天 | 1 | 可接受的启停次数
未来热电 | 6 | 燃气机组启机成本/停机成本 | 元/次 | 120000 | 启机、停机成本
未来热电 | 7 | 装机容量 | MW | 255 | 总装机容量
未来热电 | 8 | 燃气价格 | 元/m3 | 非供热2.27，供热2.71，平均2.508 | 年平均价格即可
未来热电 | 9 | 燃气热耗率 | MJ/kWh | 8.043 | 年平均热耗即可
未来热电 | 10 | 购电电价与上网电价 | 元/KWh | 上网电价非供热0.65，供热0.67 外购电平均0.6 | 购电电价，上网电价
高安屯热电 | 1 | 燃气轮机输出功率上下限约束 | MW | 125-260 | 可供电网调度的负荷上下限（非供热期）
高安屯热电 | 2 | 燃气机组最小启停时间 | 小时 | 一拖一启动6小时，一拖一停运2小时；二拖一启动8小时，停运2小时 | 启动到带满负荷时间，满负荷到解列时间，一拖一、二拖一分开写
高安屯热电 | 3 | 燃气轮机发电成本 | 元/KWh | 0.48 | 每度电的成本
高安屯热电 | 4 | 燃气机组上下爬坡约束 | MW/分钟 | 最初上报26MW/min，目前实际70MW/min | 向电网调度上报的升降负荷速率
高安屯热电 | 5 | 燃气机组一天内最大启停次数 | 次/天 | 一拖一最多启停3次；二拖一最大启停2次 | 可接受的启停次数
高安屯热电 | 6 | 燃气机组启机成本/停机成本 | 元/次 | 一拖一启停30万，二拖一启停40万 | 启机、停机成本
高安屯热电 | 7 | 装机容量 | MW | 845 | 总装机容量
高安屯热电 | 8 | 燃气价格 | 元/m3 | 2.64 | 年平均价格即可
高安屯热电 | 9 | 燃气热耗率 | MJ/kWh | 5.4 | 年平均热耗即可
高安屯热电 | 10 | 购电电价与上网电价 | 元/KWh | 0.615/0.614 | 购电电价，上网电价